攀枝花市生态环境局

关于米易县城南第二污水处理厂

环境影响报告表的批复

米易国润清源排水有限公司：

你公司《米易县城南第二污水处理厂环境影响报告表》（以下简称报告表）收悉，经研究，批复如下。

项目位于米易县攀莲镇青皮社区一组，新建一座生活污水处理厂，采用“A2/O+高效沉淀池+转盘过滤”工艺，处理规模为4万m3/d，分两期实施，本项目为一期工程（处理规模2万m3/d），水质达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准排放。主要建设内容包括：1座集约化箱体设计的综合厂房、1栋综合楼、全长1589m进厂段污水管网和全长100m的尾水管，配套建设废水在线监测系统、生物除臭系统、废气收集系统等环保工程和公用工程，其中综合厂房内设污泥提升泵房、粗格栅井、细格栅、沉砂池、生化池、二沉池、高效沉淀池、转盘滤池、接触消毒池、加药间、污泥处理系统、鼓风机房等。项目总投资13568.86万元，其中环保投资408.2万元。

二、德阳显众环境科技有限公司受你公司委托对该项目开展环境影响评价，报告表认为项目符合国家产业政策，选址符合当地规划要求。在严格落实报告表提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从环保角度可行，我局原则同意报告表的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照报告表中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

三、项目建设应做好以下工作：

（一）严格落实运营期除臭措施。加盖封闭污水预处理区、改良A2/O生化池、储泥池、提升泵站并设置集气管道；全封闭污泥脱水间，并配置负压抽吸系统；密闭收集格栅渠、曝气沉砂池、污泥脱水间、贮泥池产生的臭气，经一体化生物除臭塔处置后，通过15米高排气筒排放；密闭收集生化反应池产生的臭气，经生物除臭塔处置后，通过15米高的排气筒排放；及时密闭清运剩余污泥，减缓臭气对外环境的影响。

（二）严格落实营运期各项水污染防治措施。生活污水、设备清洗废水、污泥脱水滤液及滤池反冲洗废水、生物除臭设施废水等废水接入污水处理系统处理达标后外排。

（三）严格落实污水处理厂营运期环境管理措施。加强环境管理，落实环保岗位责任制，加强对污水处理设施的管理及维护，确保进厂污水处理后稳定达标排放。进一步落实污水处理单元、储泥池、污泥脱水间、危废暂存间、加氯间等重点防渗区应做好防渗工作，防止地下水环境污染。

（四）严格落实固体废物处置措施。加强对在线检测废液等危险废物的收集、贮存管理，必须交由有相应资质的单位处置；脱水后的污泥由污泥罐车运送至有处理能力的单位处置；生物除臭装置填料定期进行更换，更换的填料由生产厂家统一进行回收；加强格栅渣、砂石渣、废弃包装袋及生活垃圾等固体废物的收集、暂存和管理，严格按照有关要求分类妥善处置，避免造成二次污染。

（五）严格落实噪声治理措施。优化平面布局，采取优选低噪声设备、减振、厂房隔声等措施降低噪声对周边环境的影响。

（六）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告表”提出的各项风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理。认真落实运营期环保管理规章制度，加强污水处理设施的日常维护与管理，设计备用电源，防止停电等事故导致污染，确保正常运行。制定完善可靠的应急预案，落实应急设施、措施，设置进、出水水质自动监测，有效控制环境风险的发生及其不利影响，确保水环境安全。

（七）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（八）其他应注意的事项按国家相关法律法规和报告表落实。

四、本项目实施后污染物总量控制指标为化学需氧量365t/a、氨氮36.5t/a，在运营中应严格落实。

五、项目开工前，应依法完备其他相关行政许可手续。

六、项目在实施中必须依法严格执行环保“三同时”制度，项目调试排污前必须按照国家排污许可证有关管理规定，向我局申领排污许可证或网上排污登记。项目竣工后，必须按规定程序开展环境保护验收。

七、项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评批复文件批复之日起，如工程超过5年方决定开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

八、请市生态环境保护综合行政执法支队和米易生态环境局负责开展该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

你公司应在收到本批复15个工作日内将批复后的报告表送达米易生态环境局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。

攀枝花市生态环境局

2021年9月22日