攀枝花市生态环境局

关于攀枝花市疾病预防控制中心实验室升级

改造建设项目环境影响报告表的

批  复

攀枝花市疾病预防控制中心：

你单位《攀枝花市疾控中心实验室升级改造建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，批复如下。

- 项目位于攀枝花市东区机场路，在现有攀枝花市疾病预防控制中心实验楼内进行改建，主要建设内容为：在实验楼2、3层各新增1个生物安全等级为P2（适用于对人和环境有中等潜在危害的微生物）的负压实验室，将2层的原P2实验室进行负压改造；调整实验楼的整体功能布局，将1层调整为职业病预防科，2、3层调整为微生物实验区，4、5层调整为理化实验区；同时更换实验楼中的老化设备。项目建成后，可检测饮用水水质、食品风险、职业病危害因素、部分人间传染的病原微生物及新冠肺炎病毒，检测项目提升至350余项。项目总投资2655万元，其中环保投资38万元。

“报告表”认为项目符合国家产业政策，选址符合规划要求。在严格落实“报告表”提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从环保角度可行，我局原则同意“报告表”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你单位应严格按照“报告表”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

二、项目建设应做好以下工作

（一）加强施工期环境管理。优化施工场地布设、施工方式、施工时间，采取有效措施减缓施工扬尘、废气、噪声对周围敏感点的影响，避免施工扰民。

（二）落实和优化运营期各项大气污染防治措施。项目微生物实验区产生的病原微生物废气通过高效过滤器+紫外灯杀菌，经高于楼顶3.5米的排气筒排放；理化实验区产生的酸性废气通过喷淋吸收塔处理后，经高于楼顶3.5米的排气筒排放；理化实验区产生的有机废气通过活性炭吸附塔处理后，经高于楼顶3.5米的排气筒排放；强化废气处理设施的管理和维护，定期及时更换活性炭和喷淋液，确保废气处理效果。

（三）落实和优化运营期各项水污染防治措施。项目高压灭菌消毒灭活后的病原微生物实验废水，酸碱中和后的喷淋吸收塔废水和生活废水均依托疾控中心既有废水处理站处理，同时满足《医疗机构废水污染物排放标准》（GB18466-2005）排放标准和《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T25499-2010）后，用于疾控中心绿化灌溉，待市政管网建成后进入小沙坝污水处理厂处理。加强危废暂存间、废水处理站等重点防渗区域的防渗管理，防止地下水环境污染。

（四）落实和优化营运期固废处置措施。项目医疗废物、实验室废物、废滤芯、废弃活性炭、废紫外线灯、废药品及其包装袋等分类收集后暂存于疾控中心既有医废暂存间，废水处理站污泥由专业吸污车清掏，后交有相应资质的单位处置；生活垃圾交环卫部门统一清运处置。

（五）落实并优化各项噪声治理措施。选用低噪设备，风机安装减震垫，水泵、鼓风机采取墙体隔声等措施控制并减少噪声和振动对周围环境的影响。

（六）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告表”提出的各项风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理。认真落实运营期环保管理规章制度，加强医废暂存间、废水处理站、高效过滤器等的日常维护与管理，确保正常运行，防止污染事故发生。制定完善可靠的应急预案，落实应急设施、措施，有效控制环境风险的发生及其不利影响，确保水环境安全。

（七）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（八）其它应注意的事项按项目“报告表”、国家相关法律法规、专家技术审查意见要求落实。

三、“报告表”预测本项目实施后，污染物总量控制指标新增CODCr 0.08 t/a，NH3-N 0.01 t/a，NOX 0.0085 t/a，VOCs 0.0034 t/a，请严格落实主要污染物排放总量要求。

四、项目必须严格执行环保“三同时”制度和排污许可制度，竣工后必须按规定程序开展竣工环境保护验收，在本项目投入运营前，按要求变更排污许可登记。

如项目的性质、规模和地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评批复文件批准之日起，如项目超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

五、请市生态环境保护综合行政执法支队和攀枝花市东区生态环境局负责抓好项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

攀枝花市生态环境局

2020年11月30日