攀枝花市生态环境局

关于攀枝花市水务（集团）有限公司

攀枝花小沙坝污水处理厂改扩建工程

环境影响报告表的批复

攀枝花市水务（集团）有限公司：

《攀枝花小沙坝污水处理厂改扩建工程环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉，根据国家环保法律法规、专家技术审查意见、攀枝花市科华环保咨询有限公司评估意见（攀科华评估表〔2020〕04号），批复如下：

一、项目位于攀枝花市东区银江镇沙坝村，在现有污水处理厂用地范围内进行改扩建，将处理工艺由CASS（循环式活性污泥法）改为A2/O（厌氧/缺氧/好氧活性污泥法），处理规模由2万m3/d增至4万m3/d，水质达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准排放。主要建设内容为：拆除现有格栅渠、旋流沉砂池、D型滤池、污泥处理间、鼓风机和变配电间、反冲洗水池、综合楼、污泥贮池，将4座CASS池改建为A2/O生化处理池，新建预缺氧池、矩形沉淀池、深床反硝化滤池、加药间、接触消毒池、回流污泥泵房、污水泵池、格栅渠、旋流沉砂池、贮泥池、污泥处理间、除臭装置和围墙等。工程总投资10675.97万元，其中环保投资569.1万元。

攀枝花市发展和改革委员会出具了《关于批复攀枝花小沙坝污水处理厂改扩建工程可行性研究报告的函》（攀发改函〔2019〕13号），项目符合国家现行产业政策。项目在原址内改建，不新增用地，用地性质为环境设施用地，符合城市总体规划。

在严格落实“报告表”提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从环保角度可行，我局原则同意“报告表”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照“报告表”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

二、项目建设应做好以下工作

（一）加强施工期环境管理，落实“以新带老”措施，合理安排施工时序，确保施工期间污水处理厂正常运行。优化施工场地布设、施工方式，减缓施工扬尘、噪声对周围敏感点的影响，避免施工扰民。

（二）落实施工期生态环境保护措施和水土保持措施。严格控制施工作业带范围，严禁弃土、弃渣下河，施工结束后及时进行场地清理，防止水土流失，及时做好施工迹地生态恢复。

（三）落实污水处理厂营运期环境管理措施。加强环境管理，落实环保岗位责任制，加强对污水处理设施的管理及维护，确保进厂污水处理后稳定达标排放。污水处理单元各池体、贮泥池、污泥脱水间、危废暂存间、加药间等重点防渗区应做好防渗工作，防止地下水环境污染。

（四）落实“报告表”提出的除臭措施。对项目预处理区和污泥处理区中产生臭气的主要设备设施加盖密封，负压收集后送入一体化生物除臭系统净化处置后，经15m高排气筒排放。通过微生物吸附、降解方式处理生化池产生的硫化氢、硫醇、硫醚、氨等致臭污染物。本项目卫生防护距离为污水预处理区、生化处理区、污泥处理区边界外50m的范围，该范围内现无医院、学校、住户等环境敏感点。今后卫生防护距离范围内不得规划建设医院、学校、住户等敏感点，引进项目应注意与本项目的环境相容性。

（五）落实固体废物处置措施。加强对废化学试剂、废机油等危险废物的收集、贮存管理，必须交由有资质的单位处置；项目污泥经脱水后，进入暂存池，及时外运规范处置；加强格栅渣、砂石渣及生活垃圾等固体废物的收集、暂存和管理，严格按照有关要求分类妥善处置，避免造成二次污染。

（六）严格落实噪声治理措施，进一步优化平面布局，采取优选低噪声设备、减振、厂房隔声等措施降低噪声对周边环境的影响。

（七）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告表”提出的各项风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理。认真落实运营期环保管理规章制度，加强污水处理设施的日常维护与管理，设计备用电源，防止停电等事故导致污染，确保正常运行。制定完善可靠的应急预案，落实应急设施、措施，设置进、出水水质自动监测，有效控制环境风险的发生及其不利影响，确保水环境安全。

（八）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（九）其它应注意的事项按项目“报告表”、国家相关法律法规、专家技术审查意见要求落实。

三、本项目实施后污染物总量控制指标为COD730t/a、氨氮73t/a。项目在建成投产前及时向我局申请排污许可变更，严格落实主要污染物排放总量要求。

四、项目必须严格执行环保“三同时”制度，项目竣工后，必须按规定程序开展竣工环境保护验收，经验收合格后，项目方可正式投入运行。如项目的性质、规模和地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评批复文件批准之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

五、请市环境监察执法支队和攀枝花市东区生态环境局负责抓好该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

攀枝花市生态环境局

2020年4月13日