攀枝花市生态环境局

关于攀枝花市格里坪污水处理厂建设项目

环境影响报告书的批复

攀枝花市西区西鼎投资有限责任公司：

《攀枝花市格里坪污水处理厂建设项目环境影响报告书（报批件）》（以下简称“报告书”）收悉，根据国家环保法律法规、专家技术审查意见、四川爱欧特环保科技有限公司评估意见（爱欧特评估书〔2019〕4号）和攀枝花市西区环境保护局预审意见（攀西环建〔2019〕2号）经研究，批复如下：

一、项目位于攀枝花市西区格里坪工业园区，总处理规模为2万m3/d，分两期实施，其中一期工程0.5万m3/d，二期工程1.5万m3/d，本项目为一期工程，采用“预处理+混凝气浮+铁碳微电解+水解酸化+AO+混凝沉淀+反硝化滤池+臭氧催化氧化+纤维滤池+二氧化氯消毒”为主的处理工艺。主要建设污水处理厂及配套管网工程两部分，污水处理厂建设内容包括：粗格栅、细格栅、旋流沉砂池、调节池、事故池、微电解反应池、沉淀池、水解酸化池、缺氧池、接触氧化池、二沉池、反硝化滤池、纤维滤池、一级臭氧反应池、二级臭氧反应池，同时配套建设消防水池、污泥浓缩池、污泥脱水间、危废暂存间等设施；配套管网工程包括收水管网和排水管网，其中，收水管网总长8.8km，排水管网总长2.435km，排水明渠约70m，均采用HDPE管，管径为DN600。工程实施后污水出水水质达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18198-2002）中的一级A标后排入金沙江。项目总投资11400万元，其中环保投资130万元。

项目在《产业结构调整指导目录（2011年本，2013年修正）》中属允许类，符合国家现行产业政策。攀枝花市住房和城乡规划建设局下发了《关于西区污水处理厂建设项目拟选址意见的函》（攀住规建函〔2017〕592号）确认该项目选址。

在严格落实“报告书”和专家意见提出的污染防治对策措施的前提下，不利环境影响可得到减缓和控制，不会导致区域环境功能的改变。我局同意“报告书”的结论。你公司应按照“报告书”中所列建设项目的性质、地点、处理规模、采用的建设方案、环境保护对策措施及本批复要求进行建设。

二、项目建设应做好以下工作

（一）落实施工期各项污染控制措施。强化施工期环境管理，结合周围敏感点分布，合理安排施工时间，优化施工场地布设、施工方式，减缓施工扬尘、噪声对周围敏感点的影响。

（二）落实施工期生态环境保护措施和水土保持措施。尽量减少施工临时占地面积，严格控制施工作业带范围，严禁弃土、弃渣下江，施工结束后及时进行场地清理，防止水土流失，及时做好施工迹地生态恢复。

（三）落实施工弃渣处置措施。按照“资源化、减量化、无害化”的要求，做好各类固废的处置工作。建筑废料尽量回收利用；合理调配利用工程土方，减少剩余土方量，弃方应集中堆放，及时处理，临时堆放地应采取防尘、防雨措施，防止扬尘污染及水土流失。

（四）落实污水处理厂营运期环境管理措施。加强环境管理，落实环保岗位责任制，加强对污水处理设施的管理及维护，严格控制进厂废水水质、水量，确保进厂污水处理后稳定达标排放。污水处理单元、污泥浓缩池、加药间、储药间、污泥脱水间、危废暂存间、消防水池等重点防渗区应做好防渗工作，防止地下水环境污染。

（五）落实“报告书”提出的除臭措施。优化平面布置，对项目粗、细格栅渠、缺氧池、接触氧化池、污泥脱水间等区域采取密闭抽吸+淋洗塔进行除臭处理，处理后气体经15m高的排气筒排放。严格落实“报告书”中划定的100m卫生防护距离，积极配合当地政府和相关部门做好卫生防护距离范围内居民搬迁安置工作，确保在项目投产前完成搬迁安置，不产生新的环境问题，避免发生群众纠纷。卫生防护距离范围内不得新建医院、学校、居住区等敏感设施。

（六）落实固体废物处置措施。加强对废化学试剂等危险废物的收集、贮存管理，必须交由有资质的单位处置；项目污泥经脱水后，不在项目区暂存，及时外运规范处置；加强格栅渣、砂石渣及生活垃圾等固体废物的收集、暂存和管理，项目建成运行后，应对污泥等固体废弃物进行危险特性鉴别工作，根据鉴别结果采取有效措施，严格按照有关要求分类妥善处置，避免造成二次污染。

（七）严格落实噪声治理措施，进一步优化平面布局，采取优选低噪声设备、减振、厂房隔声等措施降低噪声对周边环境的影响。

（八）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告书”提出的各项风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理。认真落实运营期环保管理规章制度，加强污水处理设施的日常维护与管理，设计备用电源，防止停电等事故导致污染，确保正常运行。制定完善可靠的应急预案，落实应急设施、措施，设置进、出水水质自动监测，有效控制环境风险的发生及其不利影响，确保水环境安全。

（九）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（十）其它应注意的事项按项目“报告书”、国家相关法律法规、专家技术审查意见和攀枝花市西区环境保护局预审意见要求落实。

三、本项目实施后污染物总量控制指标为COD 91.3 t/a、氨氮9.1t/a，在运营中应严格落实。

四、项目必须严格执行环保“三同时”制度，项目竣工后，必须按规定程序开展竣工环境保护验收，经验收合格后，项目方可正式投入运行。如项目的性质、规模和地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评批复文件批准之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

五、请市环境监察执法支队和攀枝花市西区环保局负责抓好该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

攀枝花市环境保护局行政审批科（代章）

2019年2月1日