攀枝花市生态环境局

关于四川米易白马工业园区基础设施项目—供排水及配套设施环境影响报告表的批复

- 四川国融商贸有限责任公司：

你公司《四川米易白马工业园区基础设施项目—供排水及配套设施环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，批复如下。

- 一、项目位于米易县白马工业园区一枝山片区。项目主要建设生产用水供水设施、生活用水供水设施、排水设施、设备管理用房及相关配套公辅设施。生产用水供水设施主要建设1座净水厂（包括预沉反应斜管沉淀池、V型滤池、清水池等）、2.902km配套输水管道、1.230km临时供水管道、1个5000m3高位水池及取水泵站；生活用水供水设施主要建设1个1500m3高位水池、1个加氯投加间及2.6km配套输水管道；排水设施包括1个2500m3污水收集池和2.998km配套污水输送管道。项目生产用水供水设施从安宁河取水经净水厂处理后泵至高位水池，由高位水池输送至园区各企业；生活用水供水设施以国润待建的新山水厂处理后的水为水源，输送至高位水池，由高位水池输送至园区企业及周边居民。项目建成后，生产用水供水能力为3万m3/d，生活用水供水能力为5000m3/d，排水设施输水能力为1.5万m3/d。项目总投资10800万元，其中环保投资141万元。

二、四川英皓环境工程有限公司受你公司委托对该项目开展环境影响评价，编制项目环境影响报告表。在严格落实“报告表”提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境保护角度可行，我局原则同意“报告表”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照“报告表”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

三、项目建设应做好以下工作

（一）严格落实施工期和运营期各项大气污染防治措施。项目施工期的施工扬尘通过使用商品混凝土、围挡封闭、硬化现场道路/作业区、湿法作业、加强人员车辆管理和监督检查、四级及以上大风天气不进行土方开挖、及时恢复临时占地原地貌等措施控制；运营期污水收集池、排气井、排泥阀井等产生的恶臭通过污水收集池四周和管道两侧种植植物进行吸附、封闭管道、排气井及排泥阀井等加设盖板、及时进行清淤等措施控制。

（二）严格落实施工期和运营期各项水污染防治措施。项目施工期的废水通过沉淀池收集沉淀后用于控尘，管道试压（分段试压）废水部分用于下一管道试压，其余部分沉淀处理后排至周边沟渠，生活污水部分（净水厂、设备管理用房）经化粪池预处理后用吸污车送至丙谷镇生活污水处理厂处置，其余废水依托当地农户或周边企业进行处理；运营期反冲洗废水经回收水池收集后，上清液泵至配水井作为原水使用，回收水池底泥与预沉反应斜管沉淀池的排泥水经排泥池收集后由浓缩及贮泥池进行浓缩沉淀，沉淀后的上清液、污泥脱水机滤液泵至配水井作为原水使用，污泥脱水机清洗废水经浓缩及贮泥池沉淀后返回配水井作为原水使用，生活污水经化粪池预处理后，定期经吸污车运至丙谷镇生活污水处理厂进一步处置。严格落实污水收集池、事故池、取水泵房的重点防渗措施，净水厂水处理池体、高位水池等的一般防渗措施，防止污染地下水和土壤环境。

（三）严格落实施工期和运营期各项噪声污染防治措施。采取选用低噪设备、合理安排施工时间、基座安装减震垫、定期维护保养、泵类采用下沉式安装、风机进出口设置消声器和合理布局产噪设备等措施控制设备噪声。

（四）严格落实施工期和营运期各项固体废弃物污染防治措施。按照“减量化、资源化、无害化”原则进行合理、规范处置。项目施工期弃土送至园区渣场覆土使用，建筑垃圾优先进行回收利用，不能回收利用的清运至建筑垃圾场处置，生活垃圾经收集后由环卫部门统一清运处置；运营期污水收集池的格栅渣、净水厂的污泥收集后及时用密闭车辆送园区渣场处置，净水厂的废石英砂定期更换由生产厂家及时带走，管线工程的废闸阀、废管道等收集后即时外售废品收购站；化验室废液、废机油、废油桶、含油手套棉纱等分类暂存于危废暂存间，后交有相应资质的单位处置；生活垃圾经收集后送附近垃圾收集点，由环卫部门统一清运处置。

（五）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告表”提出的各项风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理，强化环境风险管理工作，确保环境安全。严格落实环境监测计划，建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，提升环境保护管理水平，确保污染物稳定达标排放。

（六）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（七）其他应注意的事项按国家相关法律法规和“报告表”提出的相关要求落实。

四、项目必须严格执行环保“三同时”制度和排污许可制度，竣工后必须按规定程序开展竣工环境保护验收，并在调试排污前申领排污许可证或进行排污登记。

五、工程环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评文件批准之日起，超过5年方决定该工程开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、请市生态环境保护综合行政执法支队和米易生态环境局负责抓好该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

你公司应在收到本批复15个工作日内将批准后的“报告表”送达米易生态环境局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。

攀枝花市生态环境局

2022年9月25日